ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ тепловой энергии

При подготовке тепловых пунктов и систем теплопотребления к отопительному периоду 2026-2027 гг

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (ПТЭОТиТУ),утв. Приказом Минэнерго России № 511 от 14.05.2025 г., Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. № 2234 (Приказ № 2234), Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. ПП РФ № 1034 от 18.11.2013 г., Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении" при подготовке к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г. для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения Вам необходимо в срок до 01 сентября 2026 года выполнить следующие виды работ на объектах, находящихся на обслуживании Вашей организации:

1. Разработать и представить в ООО "Электротеплосеть" не позднее 30.04.2026 г. (п.3.3. Приказа № 2234) план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать организационные и технические мероприятия с указанием сроков их выполнения (п.4 Приказа № 2234), в том числе работы по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов, систем отопления, горячего водоснабжения.

2. Назначить лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Провести подготовку теплотехнического персонала и проверку его знаний . Копию приказа о назначении и протокола проверки знаний представить в ООО "Электротеплосеть".

3. Обеспечить наличие паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем, инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности (п.11.5.8 Приказа № 2234).

4. Выполнить в присутствии представителя ООО "Электротеплосеть" испытания на прочность и плотность тепловых сетей, теплового пункта, систем теплопотребления, водоподогревательных установок (п.11.5.5 Приказа № 2234).

Испытания на прочность и плотность внутренних систем теплопотребления проводить пробным давлением, но не ниже: - элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения -1 МПа (10 кгс/см2);

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2). Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

5. Выполнить промывку систем отопления гидропневматическим способом до осветления воды (п.11.5.5 Приказа № 2234). Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб.

6. Произвести вскрытие и очистку грязевиков, фильтров.

7. Проверить исправность запорной и регулирующей арматуры. Установить недостающую и выполнить ревизию, ремонт или замену установленной запорной и регулирующей арматуры. (п. 11.5.3 Приказа № 2234)

8. Оборудовать водоподогреватели систем горячего водоснабжения автоматическим регулятором температуры воды. (п.11.5.2, 11.5.10 Приказа № 2234). Установить недостающие спускники и воздушники для проверки водоподогревателей на плотность.

9. Тепловые пункты укомплектовать необходимыми исправными и поверенными контрольно-измерительными приборами (манометры, термометры) (п.11.5.15 Приказа № 2234).

10. Проверить исправное состояние и работу автоматики регулирования и циркуляционных насосов. При необходимости провести ее ремонт, настройку и регулировку. (п.11.5.10 Приказа № 2234).

11. По истечении срока поверки приборов, входящих в состав узла учета тепловой энергии, провести их поверку до начала отопительного сезона.

12. Восстановить тепловую изоляцию на тепловом оборудовании тепловых узлов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения

13. Выполнить мероприятия по утеплению зданий (чердачных, подвальных помещений, лестничных клеток, оконных и дверных проемов и т.д.) и индивидуальных тепловых пунктов . Убедиться в исправности и наличии стационарного и переносного освещения.

14. Обеспечить наличие на вводах трубопроводах тепловых сетей в здания устройств, предотвращающих проникновение сетевой воды или газов из канала теплотрассыв подвал здания (герметизация ввода теплотрассы)

15. Произвести техническую инвентаризацию внутреннего теплового оборудования на предмет выявления несанкционированных изменений: наличие устройств для отбора сетевой воды, изменение типа отопительного прибора, увеличение поверхности нагрева (присоединение дополнительных секций), изменения в присоединении отопительных приборов, применение трубопроводов с уменьшением проходного сечения. Выполнить мероприятия по устранению выявленных нарушений.

16. Обеспечить сохранность пломб теплоснабжающей организации, установленных на тепловых узлах и шайбах на ВВП, установить ввертыши сопел элеваторных узлов и шайбы на ВВП в соответствии с расчетом ООО «Электротеплосеть»

17. Обеспечить доступ представителей ООО «Электротеплосеть» для контроля и надзора за техническим состоянием объектов теплопотребления.

После выполнения всех мероприятий для проверки готовности объекта к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г. необходимо:

1. Подать заявку на вызов представителя ООО "Электротеплосеть" для проведения осмотра теплового пункта с указанием адреса объекта для согласования даты проверки, а так же предоставить документы, указанные в п.11.5 Приказа № 2234 (в электронном виде в формате PDF на адрес электронной почты: info@etsvu.ru ; sb-teplo@etsvu.ru ):

1. Акты промывки теплопотребляющей установки

2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя

3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры

4. Организационно-распорядительные документы организации и о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии)

6. Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции

7. Паспорта тепловых пунктов

8. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание

9. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов

10. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок

11. Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду

12. Акт сверки расчетов

13. Акты периодической проверки узла учета

14. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте

15. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура

16. План подготовки к отопительному периоду

Образцы актов размещены на сайте ООО "Электротеплосеть": http://etsvu.ru/consumers/preparing-for-the-heating-season/ (раздел: Потребителям.Подготовка к отопительному периоду) . Акты готовятся потребителем в двух экземплярах, один из которых при подписании передается представителю ООО "Электротеплосеть".

2. На основании представленных документов составляются оценочные листы и рассчитывается индекс готовности объекта к отопительному периоду. По результатам оценки потребитель получает паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г. в комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ( администрация Великоустюгского муниципального округа).

Разрешение на подачу теплоносителя на систему отопления объектов потребителя выдается при выполнении следующих условий:

1. Отсутствие задолженности за тепловую энергию (в том числе пени за просрочку платежа). Отсутствие задолженности подтверждается актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 01 сентября 2026 года

2. Выполнение мероприятий согласно предписания ООО "Электротеплосеть" по подготовке к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

3. Наличие паспорта оценки готовности объекта к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.

4. Подача заявки на имя директора ООО "Электротеплосеть" в письменной форме на подключение объекта теплопотребления с указанием даты включения.

По вопросам ремонта теплотехнического оборудования и сетей обращаться по телефонам:

2-56-64 - диспетчер ОДС ООО "Электротеплосеть",

2-10-20(105) главный инженер ООО "Электротеплосеть"

По вопросам расчетов обращаться по телефонам:

2-14-75, 2-24-70 бухгалтерия ООО "Электротеплосеть"

По вопросам проверки и приемки объектов теплопотребления обращаться в ООО "Электротеплосеть", отдел сбыта тепловой энергии по тел. 2-31-30, 2-10-20 (доб.123)